

耐磨热电偶（阻）介绍

[image: image6]镇江东联仪表有限公司独家配方的GM系列耐磨保护管，是电厂系列循环流化床锅炉，沸腾锅炉，粉磨煤机造气炉和水泥厂系列窑头，窑尾，炉头罩及化工，冶炼等高温耐磨环境较为理想的高技术类专用产品，GM系列采列博彩众长，采用独特的工艺配方，在失态平衡中制作出耐磨合金。该产品与普通不锈金属，金属陶瓷保护管，市场上同类耐磨合金保护管相比，其使用寿命提高1-5倍，由于环境温度，温控点温度过高，振动较大，鼓风机风速过高，磨损严重，造成温度测量非常困难，使用寿命很短暂，一般的耐磨合金只有10-90天就磨透损坏，烧弯，折断，造成热电偶损坏，给用户带来很大的损失和不必要的麻烦，本公司生产的G恰好弥补了这一缺点。

    GM系列抗冲刷，耐磨热电偶经过几百家，数万支的使用，反应很好，在很多场合具有领先同行的实力，该产品具有抗振，耐磨，耐腐蚀，灵敏度高，稳定性好，准确性高，使用寿命长等优点，是目前电厂，水泥厂，化工冶炼厂等高温耐磨领域首选温度测量保护管。

    GM系列耐磨产品具体技术指标

测量范围：0-1250℃

保护管洛氏硬度：HRC≥60
插深：300-800mm  900~1500mm

适用范围：电厂、水泥厂、化工厂、冶炼厂等

适用丝材：E、K、N、S镍铬、镍硅、铂铑等
装配内芯：铠装瓷芯

规格：Ф16-34   L200-600

GM系列-1 、–2、  -2A、 –2B、 –2C、
 A中温0~800℃超强耐磨，防腐，磨煤机
B高温0~1150℃水泥厂防腐、耐磨

C高温耐磨0~1100℃特殊场合

-1普通型、-2高温0~1100℃电厂
型号及规格  
	分度号
	测温范围℃
	公称压力
	流速
	规   格

	
	
	
	
	d
	L×l

	K
	  0～1100
	≤10Mpa
	≤100m/s
	Φ16


	300×150

350×200

400×250

450×300

500×350

550×400

650×500
900×750

1150×1000

	E
	  0～600
	
	
	
	

	Pt100
	  -200～500
	
	
	
	

	K
	  0～800
	≤30Mpa
	≤80m/s
	Φ15
	

	E
	  0～600
	
	
	
	

	Pt100
	  -200～500
	
	
	
	


：1)热电偶Ⅰ级﹑热电阻A级按协议订货；

        2)保护管材质为1Cr18Ni9Ti,其余材质根据协议订货；

WZP系列 
装配热电阻
□ 应用 
通常和显示仪表、记录仪表、电子计算机等配套使用。 直接测量各种生产过程中的-200℃～500℃范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面测温。
[image: image7]
□ 特点 
 压簧式感温元件，抗振性能好；
毋须补偿导线，节省费用；
测量精确度高;
机械强度高，耐压性能好;
进口薄膜电阻元件,性能可靠稳定；
□ 工作原理
热电阻是利用物质在温度变化时，其电阻也随着发生变  化的特征来测量温度的。当阻值变化时，工作仪表便显示出阻值所对应的温度值。
□主要技术参数 
    ○ 产品执行标准  
IEC751

JB/T8622-1997

JB/T8623-1997

○ 常温绝缘电阻 

 热电阻在环境温度为15～35℃，相对湿度不大于80%，试验电压为10～100V（直流）电极与外套管之间的绝缘电阻≥100MΩ
○ 测温范围及允差 

	型 号
	分度号
	测温范围
	精度等级
	允许偏差

	WZP
	Pt100
	-200～+500
	A级
	±(0.15+0.002)ltl

	
	
	
	B级
	±(0.30+0.005)ltl

	WZC
	Cu50

Cu100
	-50～+100
	-
	±(0.30+0.005)ltl


  注：t为感温元件实测温度绝对值
○ 接线盒形式  

[image: image8]    防喷式 [image: image9]                                                    防水式 
[image: image10]
       注:电气出口M未特殊指明,一律视为M20×1.5
[image: image11]WR□系列  
装配热电偶
□ 应用
通常和显示仪表、记录仪表、电子计算机等配套使用。直接测量各种生产过程中的0℃～1300℃范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。
□ 特点 
装配简单，更换方便；
压簧式感温元件，抗振性能好；
测量范围大;
机械强度高，耐压性能好;
□ 工作原理
热电偶的电极由两根不同导体材质组成。当测量端与参比端存在温差时，就会产生热电势，工作仪表便显示出热电势所对应的温度值。
□ 主要技术参数 
    ○ 产品执行标准 
        IEC584

       IEC1515

       GB/T16839－1997

JB/T5582－91

 ○ 常温绝缘电阻 
       热电偶在环境温度为20±15℃，相对湿度不大于80%，试验电压为500±50V（直流）电极与外套管之间的绝缘电阻≥1000MΩ.m。
 ○ 测温范围及允差 

	型 号

	分度号

	允差等级  

	
	
	Ⅰ
	Ⅱ

	
	
	允差值
	测温范围℃
	允差值
	测温范围℃

	WRN
	K
	±1.5℃
	-40～+375
	±2.5℃
	-40～+333

	
	
	±0.004|t|
	375～1000
	±0.0075|t|
	333～1200

	WRM
	N
	±1.5℃
	-40～+375
	±2.5℃
	-40～+333

	
	
	±0.004|t|
	375～1000
	±0.0075|t|
	333～1200

	WRE
	E
	±1.5℃
	-40～+375
	±1.5℃
	-40～+333

	
	
	±0.004|t|
	375～800
	±0.004|t|
	333～900

	WRF
	J
	±1.5℃
	-40～+375
	±1.5℃
	-40～+333

	
	
	±0.004|t|
	375～750
	±0.004|t|
	333～750

	WRC
	T
	±0.5℃
	-40～+125
	±1℃
	-40～+133

	
	
	±0.004|t|
	125～350
	±0.0075|t|
	133～350


[image: image12][image: image13]○ 接线盒形式 
  防喷式                                                    防水式
[image: image14]
     注:电气出口M未特殊指明,一律视为M20×1.5

	YM系列隔膜式压力表     YMN系列隔膜式耐振压力表 


	                         [image: image1.png]


         [image: image2.png]




	1、概述 

     隔膜式压力表是由膜片隔离装置和配用压力表两大部分组成。广泛应用于石油、化工、医药、食品、造纸等行业测量具有强腐蚀性、高粘度、易结晶及含有固体颗粒的液体介质压力。      耐振隔膜式压力表由于其配用表采用耐用压力表故有效地消除了介质脉动和环境振动所产生的影响，使仪表指示稳定、可靠，同时亦提高了仪表的使用寿命。

2、规格示意 

□ 
□ 
- 
□ 
YM 隔膜式压力表 

YMN 隔膜式耐振压力表 

L 螺纹连接 

F 法兰连接 

- 
100 — 压力表直径为 100 毫米 

150 —压力表直径为 150 毫米 

例：YMNF-100 0～1MPa压力表直径为100毫米,测压范围为0～1MPa耐振法兰连接的隔膜式压力表.

3、 技术参数 

产品型号

YML-100 
YML-150 

YNML-100 
YNML-150 

YMF-100 
YMF-150 

YNMF-100 
YNMF-150 

公称直径 

螺纹连接 
M20×1.5 

发兰连接 
( 按 GB9113-88) 

测量范围 (Mpa) 

0 ～ 0.1; 0 ～ 0.16; 0 ～ 0.25; 0 ～ 0.4; 0 ～ 0.6; 
0 ～ 1; 0 ～ 1.6; 0 ～ 2.5; 0 ～ 4; 0 ～ 6; 

使用环境条件 

温度 -40 ～ 70 . C; 相对湿度 ≤85% 

耐振等级 

V . H . 3 

V . H . 4 

V . H . 3 

V . H . 4 

隔离表头 

公称直径 

Φ100; Φ150 

类 别 

一 般 

耐 振 

一 般 

耐 振 

精度等级 

1.5; 2.5 

隔离装置 

法兰材料 

1Cr18Ni9Ti 

膜片材料 

不锈钢、哈氏合金、等 

填充工作液 

甲基硅油、甘油等 

4、外形尺寸

型 号 

D 

H 

h 

0～0.16Mpa 

0.25～6Mpa 

D' 

d 

k 

n-d 

D' 

d 

k 

n-d 

YML-100 
YNML-150 

Φ100 

138 

24 

Φ92 

Φ92 

YML-100 
YNML-150 

Φ150 

162 

24 

Φ92 

Φ92 

YMF-100 
YNMF-150 

Φ100 

117 

20 

Φ140 

Φ76 

Φ100 

4-Φ18 

Φ140 

Φ76 

Φ100 

4-Φ18 

YMF-100 
YNMF-150 

Φ150 

141 

20 

Φ140 

Φ76 

Φ100 

4-Φ18 

Φ140 

Φ76 

Φ100 

4-Φ18 



	YBF/YBFN不锈钢压力表 


	

	                                               [image: image3.png]




	1、概述 

      该系列压力表的零件采用耐腐蚀的不锈钢及耐腐蚀的合金材料制成，使仪表具有良好的耐腐蚀性能，可广泛应用于石油、化工、矿山、机械、电力及食 品行业。直接测量不结晶体，有腐蚀性的气体、液体的压力。 

2、 规格示意

□ 
- 
□ 
YBF不锈钢压力表 

YBFN不锈钢耐振压力表 

- 
60-压力表直径为60毫米 

100-压力表直径为100毫米 

150-压力表直径为150毫米 


例：YBF-100 0-1MPa 直径为100毫米，测压范围0-1MPa的不锈钢压力表 

3、技术参数 

    公称直径：Φ60 Φ100 Φ150 
    结构形式：径向直接安装式 
    接头螺纹：M20x1.5 
    精确度等级：1.5 2.5 
    测量范围：与一般压力表的测量范围相同 
    环境条件：温度-40-70℃ 相对湿度≤85﹪ 
    耐振等级：YBF为V．H．3 YBFN为V．H．4 
    材料：0Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni9Ti、316等 

	YN系列耐振压力表 

	                         [image: image4.png]


                                       [image: image5.png]


 

	1、概述 

      YN 系列耐振压力表具有良好的抗振性能，特别适用于有机械振动和介质脉动的工作环境。可测量无爆炸危险、无结晶体、不凝固以及对铜合金不起腐蚀作用的液体、气体、蒸气等介质的压力。

2、规格示意

□ 
- 
□ 
□ 
□ 
□ 
YN 系列耐振压力表 
- 
60 - 压力表直径为 60 毫米 

100 - 压力表直径为 100 毫米 

150 - 压力表直径为 1500 毫米 

Z 轴向 
T 带边 
Q 前边 
例：Y-100ZTQ 0-1MPa 代表直径为 100 毫米，轴向带前边测压范围 0-1MPa 的耐振压力表 

3、 技术参数 

产品型号 
YN-60 
YN-100 
YN-150 
YN-200 
公称直径 
Φ 60 
Φ 100 
Φ 150 
Φ 200 
接头螺纹 
M4X1.5 
M20X1.5 
精确度等级 
2.5 
1.0 1.5 
测量范围 
0-0.1 0-0.16 0-0.25 0-0.4 0-0.6 0-1 0-1.6 0-2.5 0-4 0-6 0-10 0-16 0-25 0-40 0-60 

耐振等级 
V . H . 4 
使用环境条件 
温度 -40 ℃— 70 ℃； 相对湿度≤ 85 % 



WSS系列  
双金属温度计
□ 应用 
双金属温度计是一种测量中低温度的现场检测仪表。可以  直接测量各种生产过程中的-80℃～+500℃范围内液体、蒸汽和  气体介质温度。
□ 特点 
现场显示温度，直观方便；
安全可靠，使用寿命长；
多种结构形式，可满足不同要求;
□ 工作原理 
[image: image15] 双金属温度计是基于绕制成环性弯曲状的双金属片组成。 一端受热膨胀时，带动指针旋转，工作仪表便显示出热电势所 应的温度值。

□ 主要技术参数  

    ○ 产品执行标准   
JB/T8803－1998
GB3836-83

   ○ 标度盘公称直径：60，100，150 

   ○ 精度等级：（1.0）,1.5
   ○ 热响应时间：≤40s
   ○ 防护等级：IP55

○ 角度调整误差 
   角度调整误差应不超过其量程的1.0%
○ 回差 
   温度计回差应不大于基本误差限的绝对值
○ 重复性  
   温度计重复性极限范围切应不大于基本误差限绝对
值的1/2

○ 测温范围 

	测量范围 ℃
	适用范围

	
	工业、商业

	实验室、小型


	-80～+40
	√
	√

	-40～+80
	√
	√

	0～50
	√
	√

	0～100
	√
	√

	0～150
	√
	√

	0～200
	√
	√

	0～300
	√
	√

	0～400
	√
	-

	0～500
	√
	-


○ 正常工作大气条件  
	工作场所

	温度℃

	相对湿度％


	掩蔽场所

	-25～+55
	5～100

	户外场所

	-40～+85
	5～100


[image: image16]  ○ 测量端形式   
[image: image17.emf]


○ 外形及尺寸 
	形式 
	A
	B
	C
	E
	L
	d

	轴向型
 
	65
	23
	73
	_
	75

100

150

200

300

400

500

750

1000
	Φ6

Φ8

Φ10

	
	105
	23
	73
	_
	
	

	
	155
	23
	73
	_
	
	

	径向型
 
	65
	50
	110
	34
	
	

	
	105
	50
	110
	34
	
	

	
	155
	50
	110
	34
	
	

	135°向型
 
	105
	23
	85
	_
	
	

	
	155
	23
	85
	_
	
	

	万向型
 
	105
	23
	178
	120
	
	

	
	155
	23
	178
	120
	
	


○ 安装固定形式 
[image: image18.emf]

       ● 可动外螺纹管接头  
	M
	H
	SW
	d

	   M16×1.5
	12
	18
	Φ6

Φ8

Φ10

	   M20×1.5
	16
	22
	

	   M27×2
	20
	30
	

	   NPT1/4
	15
	18
	

	   NPT1/2
	19
	22
	

	   NPT3/4
	25
	30
	


             ● 可动内螺纹管接头  
	M
	H
	SW
	d

	   M16×1.5
	12
	18
	Φ6

Φ8

Φ10

	   M20×1.5
	16
	22
	

	   M27×2
	20
	30
	

	   NPT1/4
	15
	18
	

	   NPT1/2
	19
	22
	

	   NPT3/4
	25
	30
	


               ● 固定螺纹接头  
	M
	H
	SW
	d

	   M16×1.5
	12
	18
	Φ6

Φ8

Φ10

	   M20×1.5
	16
	22
	

	   M27×2
	20
	30
	

	   NPT1/4
	15
	18
	

	   NPT1/2
	19
	22
	

	   NPT3/4
	25
	30
	


□安装方法示意 

[image: image19.emf]○垂直管道安装方法
[image: image20.emf]○垂直管道安装方法
 ○弯曲管道安装方法
[image: image21.emf]

    

○法兰安装方法
[image: image22.emf]


� EMBED CorelDraw.Graphic.8 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED CorelDraw.Graphic.8 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED CorelDraw.Graphic.8 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED CorelDraw.Graphic.8 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED CorelDraw.Graphic.8 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED CorelDraw.Graphic.8 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED CorelDraw.Graphic.8 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED CorelDraw.Graphic.8 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED CorelDraw.Graphic.8 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED CorelDraw.Graphic.8 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED CorelDraw.Graphic.8 \* MERGEFORMAT ���










[image: image23.emf]一体式

抽芯式

[image: image24.emf]C

轴向型

135向型�

径向型

万向型

[image: image25.emf]可动外螺纹管接头

可动内螺纹管接头

固定螺纹接头

卡套螺纹接头

卡套法兰接头

固定法兰

[image: image26.emf]双金属温度计

直形连接头

管道

[image: image27.emf]双金属温度计

直形连接头

管道

[image: image28.emf]双金属温度计

直形连接头

管道

[image: image29.emf]双金属温度计

管道

安装法兰

支撑管

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567897.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

